| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ Β΄- ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β΄2

Του......................................................................................................................................................................,

Οδός .................................................................................................................... Αριθ. ............., Τ.Κ.:……………..

Α.Φ.Μ.:…………………..………………….…., ΔΟΥ:……………………………………………….

Τηλ.:…………………………………………….………, Email:………..………………………………………………………..,

ΠΡΟΣ:

Την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών της δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως για την:

«Προμήθεια ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών»

ΕΝΤΑΥΘΑ

Οι τεχνικές προδιαγραφές τεκμηριώνονται με παραπομπή σε επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

Στην περίπτωση πιστοποιήσεων ή συμμετοχή σε διεθνείς φορείς, υποβάλλονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

| Τεχνικό Χαρακτηριστικό | Απαίτηση Προδιαγραφής | Απάντηση Προμηθευτή (NAI / OXI) | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| O οίκος των συσσωρευτών θα πρέπει να είναι μέλος του Φορέα EUROBAT το οποίο θα αποδεικνύεται με την υποβολή αντίστοιχης βεβαίωσης. | NAI |  |  |
| Τεχνολογία Συσσωρευτή | VRLA (Valve-Regulated Lead–Acid battery) |  |  |
| Τεχνολογία Ηλεκτρολύτη (Separator technology) | Absorbent Glass Mat (AGM) separator |  |  |
| Κατασκευή συσσωρευτή | ABS container |  |  |
| Ονομαστική τάση | 12V |  |  |
| Συντήρηση | Maintenance Free |  |  |
| Οι συσσωρευτές θα είναι χαρακτηρισμένοι ως «Long Life» κατά EUROBAT | ΝΑΙ |  |  |
| Διάρκεια Ζωής (Design Life) κατά EUROBAT | τουλάχιστον 10 έτη τους 20οC, το οποίο θα προκύπτει από έγγραφη τεκμηρίωση του οίκου των συσσωρευτών |  |  |
| Χωρητικότητα συσσωρευτών | Θα πρέπει να πληρούνται οι ζητούμενες χωρητικότητες τους ορίζονται στον πίνακα ποσοτήτων |  |  |
| Διαστάσεις συσσωρευτών | Θα πρέπει να πληρούνται οι ζητούμενες διαστάσεις τους ορίζονται στον πίνακα ποσοτήτων |  |  |
| Εσωτερική Αντίσταση συσσωρευτή 12V/5AH με τον συσσωρευτή πλήρως φορτισμένο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 25οC | 25 mΩ |  |  |
| Εσωτερική Αντίσταση συσσωρευτή 12V/6AH με τον συσσωρευτή πλήρως φορτισμένο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 25οC | 30 mΩ |  |  |
| Εσωτερική Αντίσταση συσσωρευτή 12V/7AH με τον συσσωρευτή πλήρως φορτισμένο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 25οC | 25 mΩ |  |  |
| Εσωτερική Αντίσταση συσσωρευτή 12V/12AH με τον συσσωρευτή πλήρως φορτισμένο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 25οC | 19 mΩ |  |  |
| Συμμόρφωση των προσφερόμενων συσσωρευτών με το πρότυπο: | IEC 60896 – Part 21. |  |  |
| Συμμόρφωση των προσφερόμενων συσσωρευτών με το πρότυπο: | IEC 60896 – Part 22. |  |  |
| Εγγύηση προσφερόμενων συσσωρευτών | Οι συσσωρευτές θα πρέπει να φέρουν γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας (1) τους έτους έως 6ΑΗ και δύο (2) ετών από 7 έως 12ΑΗ. |  |  |
| Πιστοποίηση ISO9001:2015 του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό | ΝΑΙ |  |  |
| Πιστοποίηση ISO9001:2015 του κατασκευαστικού οίκου | ΝΑΙ |  |  |
| Πιστοποίηση ISO14001:2015 του κατασκευαστικού οίκου | ΝΑΙ |  |  |
| Πιστοποίηση 45001:2018 του κατασκευαστικού οίκου | ΝΑΙ |  |  |
| Οι συσσωρευτές που θα προσκομίσουν οι συμμετέχοντες θα είναι παραγωγής των τελευταίων 8 μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών | ΝΑΙ |  |  |

Πάτρα . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ο Προσφέρων